数字量（Digital）开关量 布尔量 离散量

模拟量（Analog）（温度变送器  压力变送器 流量计 液位变送器）

温度：RTD热电阻 PT100  CU50  PT1000

TC  热电偶 K N B S ........

压力：压差  静差

流量计：电磁流量计 超声波  涡街流量计  质量流量计 （涉及到数字量：计量输出，累计多少流量输出1个脉冲，如累计流过100m³/每流过1吨，输出一个脉冲）。

液位变送器：磁翻板式  雷达式  压力式（投入式液位变送器） ..........

模拟量标准信号：0-10V   4-20mA

外围接线：两线制   三线制    四线制

相关硬件：信号隔离器   信号配电器    信号分配器（信号一分多）（淘宝查查）

软件组态：

组态成：0..20mA    对应通道值0-27648   变送器为4-20mA输出  通道值值为5530-27648

组态成：4..20mA   对应通道值0-27648   变送器为4-20mA输出   通道值值为0-27648

组态成：0..10V     对应通道值0-27648   变送器为0-10V输出    通道值值为0-27648

A/D转换  模拟量输入转换    模拟量转数字量

D/A转换   模拟量输出转换   数字量转模拟量